КОМАЦУ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР

EG150BS-5

C ПАНЕЛЬЮ ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА

И ЗВУКОЗАЩИТНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ КОРПУСА

для работы при температуре окружающего воздуха

от -20ОС до +40ОС

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - ПРИМЕНЕНИЕ

Данная спецификация применима к сборке и поставке генератора EG150BS-5. Данный генератор комплектуется панелью управленияю

  - Применяемые стандарты

Конструкция генератора, его сборка и проверка производится в соответсвии со следующими стандартами:

- JEC-114: Синхронные машины;

- JEC-146: Общий для вращающихся машин;

- JEC-147: Классификация материалов, применяемых для изоляции в электрических машинах и аппаратах;

- JEC-1398: Дизельные двигатели, использующиеся в передвижных генераторах переменного тока;

- IEC34-1: Вращающиеся электрические машины

Часть 1: Классификация и исполнение

- IEC34-5: Вращающиеся электрические машины

Часть 5: Степени защиты корпусов вращающихся машин

- IEC34-6: Вращающиеся электрические машины

Часть 6: Классификация вращающихся машин

IEC – Стандарт Международной Электротехнической Комиссии.

  - Принципы конструкции

В конструкции генератора используются материалы и комплектующие, обеспечивающие надежность работы и низкий уровень вибраций.

При сборке генератора применяется система контроля качества

При проектировании и производстве используется концепция простого управления и обслуживания генератора, компактность и малый вес.

- Рама генератора устанавливается прямо на станину двигателя.  Ротор генератора вращается в однорядных подшипниках, один конец вала ротора соединяется с маховиком двигателя через слоистую стальную плиту.

- Все компоненты дизель-генератора, включая аккумулятор и другое необходимое оборудование устанавливается на общую раму с полозьями.

  - Компоновка

- В лонструкции дизель-генератора используются резиновые изоляторы. Они устанвливаются между общей рамой, двигателем и генератором.

  - Условия применения

- Место установки:			********

- Температура окружающей среды:	-20(С …+40(С

- Высота над уровнем моря:		1000 м

  - Цвета

- Рама с полозьями:		Черная

- Двигатель, генератор:		Желтый

- Панель генератора:		Черная

- Корпус:				Желтый

  - Исполнение

- Встроенный регулятор напряжения. Статический регулятор напряжения, регулирующий в диапазоне от номинальной нагрузки до холостого хода с погрешностью +/- 2%.

- Регулятор скорости. Статический регулятор скорости, регулирующий в диапазоне от номинальной нагрузки до холостого хода с погрешностью менее 5%.

- Сопротивление изоляции составляет более 3 МОм при 500 В

- Виды нагрузки. Если у заказчика присутствует нижеперечисленная нагрузка, пожалуйста свяжитесь с нами до заказа:

- инверторная нагрузка;

- высокочастотная нагрузка;

- большая однофазная нагрузка

- высокий коэффициент нагрузки

  - Размеры и вес

- комплектный дизель-генератор

- Длина:			3350 мм

- Ширина:			1200 мм

- Высота:			1500 мм

- Вес:			2740 кг (примерно)

2. ИСПОЛНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

| Номинальная частота | 50 Гц/60Гц |
| --- | --- |
| Номинальный коэффициент нагрузки | 0,8 |
| Номинальная выходная мощность 3-фазы |  |
|  | Под нагрузкой | Холостой ход |
|  | 50 Гц 60 Гц | 50 Гц 60 Гц |
|  | 125 кВА 150 кВА | 138 кВА 165 кВА |
|  | (100 кВт) (120 кВт) | (110,4 кВт) (132 кВт) |
| Номинальное напряжение 3-фазы | 380 В, 400 В, 415 В (50 Гц) 440 В, 460 В, 480 В (670 Гц) |
| 3. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| 3-1 ДВИГАТЕЛЬ |  |
| (1) Производитель, модель | KOMATSU S6D108E-2-A |
| (2) Номинальные значения в соответствии с SAE стандартом |
| С вентилятором | Под нагрузкой | Холостой ход |
| - скорость вращения двигателя | 1500 RPM 1800 RPM | 1500 RPM 1800 RPM |
| - номинальная мощность | 150,9 лс 180,4 лс | 165,9 лс 198,5 лс |
| (3) Тип | Четырехтактный, рядный шестицилиндровый, водяного охлаждения с непосредственным впрыском |
| (4) Наддув | Турбонаддув |
| (5) Кол-во цилиндров | 6 |
| (6) Диаметр Х ход поршня | 108 мм Х 130 мм |
| (7) Объем двигателя | 7,15 л |
| (8) Топливный насос и топливная система |  |
| (8-1) Топливный насос | Типа BOSCH, механический регулятор |
| (8-2) Топливо | Дизельное топливо (ASTM D975 1-D или 2-D) |
| (8-3) Топливный фильтр | Быстросменный элемент |
| (9) Топливная экономичность (Примерно) | 162,3 г/лс в час (50 Гц) 172,4 г/лс в час (60 Гц) |
|  | Нагрузка, % | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 50 Гц | Выходная мощность генератора, кВА | 31,3 | 62,5 | 93,8 | 125,0 |
|  | Расход топлива л/час | 10,4 | 16,2 | 22,7 | 29,5 |
| 6 Гц | Выходная мощность генератора, кВА | 37,5 | 75,0 | 112,5 | 150,0 |
|  | Расход топлива л/час | 12,4 | 19,6 | 27,6 | 37,5 |
| (10) Система смазки |  |
| (10-1) Масляный поддон двигателя | Стандартный маслосборник |
| (10-2) Метод смазки | Принудительная смазка шестеренчатым насосом |
| (10-3) Масляный фильтр | Быстросменный элемент |
| (10-4) Емкость системы смазки двиггателя | 25,0 л |
| (10-5) Моторное масло | SAE 30, 10W, 10W-30, 15W-30 API class CD |
| (11) Охлаждение масла | Радиатор |
| (12) Запуск в холдных условиях | Подогрев впускного воздуха |
| (13) Система охлаждения |  |
| (13-1) Радиатор | Окружающая температура 40(С |
| (13-2) Система охлаждения | Принудительная циркуляция центробежным насосом |
| (13-3) Емкость системы охлаждения | 27,0 л |
| (14) Охлаждающий вентилятор | Толкающего типа, диам. 800 мм |
| Привод вентилятора | Ремнем через шкив |
| (15) Термостат | Воскового типа |
| Начало срабатывания/полное открытие | 76,5(С / 90(С |
| (16) Коррозионный резистор | Быстросменный элемент |
| (17) |  |
| (18) Воздушный фильтр | Сухого типа, двухступенчатый, бумажный |
| (19) Система запуска |  |
| (19-1) Метод запуска | Электростартером |
| (19-2) Мощность стартера | 24 В / 7,5 кВт |
| (20) Генератор двигателя | 24 В / 25 А |
| (21) Глушитель | Промышленного типа |
| (22) Аккумулятор (рекомендуемая емкость) | 12 В / 120 Ач х 2 |
| (23) Катушка останова | Заряжаемая во время работы |
| (24) Система контроля скорости двигателя | Ручное дросселирование |
| 3-2 ГЕНЕРАТОР |  |
| (1) Исполнение | Самовозбуждающийся, бесщеточный |
| (2) Автоматическое регулирование напряжения | Установлено в генераторной коробке |
| (3) Количество полюсов | 4 |
| (4) Подвеска ротора | Однорядные подшипники |
| (5) Защитное исполнение | Экранированное (IP20) |
| (6) Количество фаз / выводов | 3 / 4 |
| (7) Класс изоляции | F |
| (8) Сопротивление изоляции | Более 3 МОм |
| (9) Регулирование напряжения | +/- 2% |
| (10) Суммарные искажени TGH / THC | < 4% |
| (11) Форма волны NEMA=TIP | < 50 |
| 3-3 ГЕНЕРАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ |  |
| А. Контроль двигателя |  |
| (1) Измерительные приборы | Температура охлаждающей жидкости |
|  | Давление масла |
|  | Зарядка аккумуляторных батарей |
|  | Тахометр и сервисметр |
| (2) Включатели | Стартер |
|  | Аккумулятор |
| (3) Тревога | ОК монитор |
| Б. Контроль генератора |  |
| (1) Измерительные приборы | Амперметр с переключение фаз |
|  | Вольтметр с переключение фаз |
|  | Частотомер |
| (2) Освещение | Генератора |
|  | Панели управления |
| (3) Регулятор напряжения | В наличии |
| (4) Размыкание цепи | MCCB (Опрессованный прерыватель цепи) |
| С. Ручное дополнительное использование |  |
| (1) Освещение | Синхронизированный свет Х 2 |
| (2) Переключение | Параллельный селекторный выключатель |
| 3-4 ЕМКОСТЬ БАКА | 250 л |
| 4. ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ |  |
|  | (1) Инструкция по эксплуатации; двигатель, генератор |
|  | (2) Каталог запасных частей; двигатель, генератор |
|  | (3) Стандартные запасные части для двигателя |
|  | (4) Стандартный набор инструментов для двигателя |
| 5. ОПЦИОН (по специальному заказу) |  |
|  | (1) возможность применения на 2 напряжения |
|  | (2) система автоподключения |

| ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР КОМАЦУ EG150BS-5 (с звукозащитным исполнением корпуса) |  |
| --- | --- |